|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не соблюдено расстояние при монтаже приборов противопожарной автоматики на металлическом монтажном щите. | Выполнено частично – 1 этаж здания |  |
| 2 | Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают необходимый уровень звука во всех защищаемых помещениях здания. | Выполнено частично – 1 этаж здания |  |
| 3 | Электропитание систем АУПС и СОУЭ осуществляется не от панели противопожарных устройств, подключённой к главному распределительному щиту или ВРУ. | Выполнено частично – 1 этаж здания |  |
| 4 | Провода электропитания проложены в одном коробе с проводами соединительных линий систем АУПС и СОУЭ. | Выполнено частично – 1 этаж здания |  |
| 5 | Прибор приёмно-контрольный АУПС и СОУЭ не обеспечивает формирование сигнала на управление оповещением при срабатывании двух пожарных извещателей. | Выполнено частично – 1 этаж здания |  |
| 6 | Установлены не соответствующим образом пожарные дымовые извещатели в помещениях этажах здания. | Выполнено частично – 1 этаж здания |  |
| 7 | Соединительные линии АУПС и СОУЭ не обеспечивают работоспособность в течение времени, необходимого для эвакуации людей. | Выполнено частично – 1 этаж здания |  |
| 8 | Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации в объеме лестничных клеток (2-й этаж) отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | Выполнено |  |

**Мероприятия по выполнению предписания №144/1/1 от 11.12.2020г.**

**ОНД и профилактической работы по г. Ярославлю**